ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κανονισμός

- Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.	Ερμηνεία.

3.	Σκοπός.

4.	Πεδίο εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

5.	Υποχρεώσεις εργοδοτών, αυτοεργοδοτουμένων προσώπων ή 	ιδιοκτητών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.	Γενικές διατάξεις.

7.	Αγωγοί.

8.	Διακόπτες, ασφάλειες, αυτόματοι διακόπτες και αποζεύκτες.

9.	Πίνακες διακοπτών.

10.	Εγκατεστημένες ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικοί κινητήρες.

11.	Φορητές και κινητές ηλεκτρικές συσκευές.

12.	Ηλεκτροσυγκολλήσεις.

13.	Μονάδες ιδιοπαραγωγής μέχρι 450V.

14.	Υψηλή τάση.

15.	Γείωση.

16.	Εργασίες σε ηλεκτρικά κυκλώματα και ηλεκτρικές συσκευές.

17.	Μέσα προστασίας.

18.	Διορισμός συντηρητή.

19.	Μητρώο συντήρησης και ελέγχου.

20.	Ηλεκτρολογικά σχέδια.

21.	Έλεγχος και δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών 	συσκευών.

ΜΕΡΟΣ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

22.	Υποχρεώσεις συντηρητών.

23.	Υποχρεώσεις εργοδοτουμένων.

### ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 και των παραγράφων 1, 4 και 6 του

Πρώτου Πίνακα

| 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι) του 2002 41(Ι) του 2003 99(Ι) του 2003 33(I) του 2011 170(Ι) του 2015 178(Ι) του 2015 215(Ι) του 2020. | Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 38 και των παραγράφων 1, 4 και 6 του Πρώτου Πίνακα των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: |
| --- | --- |
| Συνοπτικός τίτλος. | 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2022. |
|  | ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
| Ερμηνεία. | 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - |
|  | «αγωγός» σημαίνει ηλεκτρικό αγωγό που μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα˙ |
|  | «αγωγός γείωσης» σημαίνει τον αγωγό που συνδέει τον κύριο ακροδέκτη γείωσης µε το ηλεκτρόδιο γείωσης ή με άλλα μέσα γείωσης˙ |
|  | «αλληλένδετος διακόπτης» σημαίνει τον διακόπτη, του οποίου οι επαφές είναι με τέτοιο τρόπο διαρρυθμισμένες ώστε να συνδέουν ή να αποσυνδέουν όλους τους πόλους του διακόπτη ταυτόχρονα ή με μια καθορισμένη σειρά (linked switch)˙ |
|  | «άμεση επαφή» σημαίνει την επαφή προσώπου με γυμνό αγωγό ή μεταλλικό σκελετό, στοιχείο, τμήμα ή αντικείμενο ευρισκόμενο υπό τάση˙ |
|  | «αποζεύκτης» σημαίνει ηλεκτρολογικό υλικό, που μπορεί να αποκαθιστά ή να διακόπτει κύκλωμα υπό συνθήκες μη ύπαρξης ή αμελητέου φορτίου˙ |
|  | «απομόνωση» σημαίνει τη λειτουργία, που έχει σκοπό τη διακοπή τροφοδότησης όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή ενός τμήματός της ή ηλεκτρικής συσκευής, και το διαχωρισμό τους από κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους ασφάλειας˙ |
| Δ.Ν. Τόμος 1, 102 Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτο: 3.11.1953. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: 10.4.1964. Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.3.1976 20.6.1980 23.11.1990 8.11.1991 18.6.1999 30.4.2004 9.3.2012 31.5.2019. | «αρμόδιο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας και εγγραφής σύμφωνα με τον Κανονισμό 53 των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών. |
|  | «ασφάλεια» σημαίνει το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμεύει για τη διακοπή και αποκατάσταση κυκλώματος υπό κανονικές ή μη συνθήκες, όπως αυτές προκύπτουν λόγω υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος (fuse)˙ |
|  | «ασφαλειοδιακόπτης» σημαίνει διακόπτη με ασφάλειες˙ |
|  | «αυτόματος διακόπτης» σημαίνει το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμεύει για τη διακοπή και αποκατάσταση κυκλώματος υπό κανονικές ή μη συνθήκες, όπως αυτές προκύπτουν λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης ή διαρροής, με τη διακοπή να πραγματοποιείται αυτόματα και σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι αυτόματοι μικροδιακόπτες (MCB), οι αυτόματοι διακόπτες από χυτοπλαστικό περίβλημα προστασίας (MCCB) και οι αυτόματοι διακόπτες διαρροής (RCCB και RCBO)˙ |
|  | «γειωμένος» σημαίνει κάθε αντικείμενο που είναι αγώγιμα ενωμένο με τη μάζα της γης, με τρόπο που εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή την άμεση εκφόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς κίνδυνο˙ |
|  | «γη» σημαίνει την αγώγιμη μάζα της γης, της οποίας το ηλεκτρικό δυναμικό θεωρείται συμβατικά ίσο µε το μηδέν˙ |
|  | «γυμνός αγωγός» σημαίνει αγωγός μη καλυμμένος με μονωτικό υλικό˙ |
|  | «διακόπτης χειρισμού» σημαίνει ηλεκτρολογικό υλικό, που χρησιμεύει για τη χειροκίνητη διακοπή και αποκατάσταση κυκλώματος ευρισκόμενο υπό τάση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του διακόπτη˙ |
| Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 8.7.2016. | «εκρήξιμη ατμόσφαιρα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας που Προορίζονται για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών. |
|  | «εναέριος γραμμή» σημαίνει ηλεκτρική γραμμή, μονωμένη ή μη, που είναι αναρτημένη υπεράνω του εδάφους˙ |
|  | «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει- (α) τον ιδιοκτήτη του χώρου εργασίας, ή (β) το πρόσωπο με το οποίο ο ιδιοκτήτης του χώρου εργασίας έχει συμφωνήσει να αναλάβει καθήκοντα εργολάβου, ή (γ) το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί ή επιλεχθεί από τον ιδιοκτήτη του χώρου εργασίας ως εργοδοτούμενος ή το πρόσωπο με το οποίο ο ιδιοκτήτης του χώρου εργασίας έχει συμφωνήσει να αναλάβει καθήκοντα εργολάβου, για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικών με την παραγωγή, την μετατροπή, τον έλεγχο, τον μετασχηματισμό, τη διανομή ή τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας˙ |
|  | «εύκαμπτο καλώδιο» σημαίνει ηλεκτρικό καλώδιο με τέτοιες μηχανικές και φυσικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε σχέση με φορητές ή κινητές συσκευές˙ |
|  | «ηλεκτρική γραμμή» σημαίνει σύνολο αποτελούμενο από ένα ή περισσότερους αγωγούς, καλώδια ή ζυγούς, από τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τη στερέωσή τους και, αν είναι αναγκαίο, από τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τη μηχανική προστασία τους˙ |
|  | «ηλεκτρική εγκατάσταση» σημαίνει το σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό˙ |
|  | «ηλεκτρική πηγή» σημαίνει την πηγή που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα˙ |
|  | «ηλεκτρική συσκευή» σημαίνει κάθε στοιχείο που προορίζεται για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μια άλλη μορφή ενέργειας˙ |
|  | «ηλεκτρόδιο γείωσης» σημαίνει αγώγιμο σώμα ή σύνολο αγώγιμων σωμάτων σε άμεση επαφή µε τη γη, το οποίο εξασφαλίζει την ηλεκτρική σύνδεση µε αυτήν˙ |
|  | «ηλεκτρολογικό υλικό» σημαίνει κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή, την μετατροπή, τον μετασχηματισμό, τη μεταφορά, τη διανομή, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο ή τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αγωγοί και υλικά ηλεκτρικών γραμμών (μονωτήρες, συνδετήρες και διακόπτες)˙ |
|  | «ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» σημαίνει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για παραγωγή, μετατροπή, μετασχηματισμό, μεταφορά, διανομή, εκμετάλλευση, έλεγχο ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας˙ |
|  | «ηλεκτροπληξία» σημαίνει παθοφυσιολογικό αποτέλεσμα, προκαλούμενο από τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα˙ |
|  | «κάλυψη με μονωτικό υλικό» σημαίνει κάλυψη με μονωτικό υλικό τέτοιας ποιότητας και πάχους, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος˙ |
|  | «κίνδυνος» σημαίνει κίνδυνο για την υγεία ή κίνδυνο για τη ζωή ή την αρτιμέλεια προσώπου από ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή άλλο τραυματισμό ή πυρκαγιά ή έκρηξη προερχομένη από την παραγωγή, την μετατροπή, τον μετασχηματισμό, τη διανομή, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο, ή τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας˙ |
|  | «κινητή συσκευή» σημαίνει ηλεκτρική συσκευή, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να μετακινείται όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία˙ |
|  | «κύκλωμα» σημαίνει το σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, που τροφοδοτούνται από το ίδιο σημείο και προστατεύονται έναντι υπερεντάσεων ή/και έναντι διαρροής από την ίδια ή τις ίδιες διατάξεις προστασίας˙ |
|  | «μέση τάση» σημαίνει οποιαδήποτε τάση μεγαλύτερη από τα χίλια βολτ (1000V) και δεν υπερβαίνει τα τριάντα έξι χιλιάδες βολτ (36.000V), όπως προνοείται από τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς· |
|  | «μεταλλικό περίβλημα» σημαίνει περίβλημα του καλωδίου από σιδερένιο ή χαλύβδινο σύρμα ή συμπαγή σωλήνα από σίδηρο, χάλυβα ή άλλο σκληρό μέταλλο ή άλλη κατάλληλη μεταλλική θήκη˙ |
|  | «μητρώο συντήρησης» σημαίνει το μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 19˙ |
|  | «μονωτικά γάντια» σημαίνει γάντια τέτοιου μεγέθους, ποιότητας και κατασκευής ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, ώστε το πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί να προστατεύεται επαρκώς από τον κίνδυνο˙ |
|  | «μονωτικά ψηλά υποδήματα» σημαίνει υποδήματα τέτοιου μεγέθους, ποιότητας και κατασκευής ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, ώστε το πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί να προστατεύεται επαρκώς από τον κίνδυνο (μπότες)˙ |
|  | «μονωτικό παραπέτασμα» σημαίνει παραπέτασμα τέτοιου μεγέθους, ποιότητας και κατασκευής ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, ώστε το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί να προστατεύεται επαρκώς από τον κίνδυνο˙ |
|  | «μονωτική εξέδρα» σημαίνει εξέδρα τέτοιου μεγέθους, ποιότητας και κατασκευής ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, ώστε το πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί να προστατεύεται επαρκώς από τον κίνδυνο˙ |
|  | «νεκρό» σημαίνει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, κύκλωμα ή ηλεκτρική εγκατάσταση που βρίσκεται σε ίσο δυναμικό με τη γη και είναι αποσυνδεδεμένο από οποιοδήποτε σύστημα το οποίο βρίσκεται υπό τάση˙ |
|  | «Νόμος» σημαίνει τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο˙ |
|  | «περίβλημα» σημαίνει ένα στοιχείο που εξασφαλίζει την προστασία ενός υλικού από ορισμένες εξωτερικές επιδράσεις και την προστασία από άμεση επαφή προς όλες τις κατευθύνσεις˙ |
|  | «πίνακας διακοπτών» σημαίνει το σύνολο διακοπτών, ασφαλειών, αυτόματων διακοπτών, αγωγών και άλλων συσκευών συνδεδεμένων με αυτά, με σκοπό τη διακοπή ή τον έλεγχο του ρεύματος ή της τάσης σε οποιοδήποτε σύστημα ή μέρος συστήματος και περιλαμβάνει οποιονδήποτε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας˙ |
|  | «σύστημα» σημαίνει ηλεκτρικό σύστημα, στο οποίο όλοι οι αγωγοί και οι ηλεκτρικές συσκευές είναι συνδεδεμένοι σε κοινή πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης˙ |
|  | «τάση» σημαίνει τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ δύο (2) αγωγών ή μεταξύ αγωγού και γης˙ |
|  | «υψηλή τάση» σημαίνει οποιαδήποτε τάση μεγαλύτερη από τα τριάντα έξι χιλιάδες βολτ (36.000V), όπως προνοείται στους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς˙ |
|  | «φορητή συσκευή» σημαίνει ηλεκτρική συσκευή που προβλέπεται να κρατιέται και να μεταφέρεται με το χέρι ενώ ευρίσκεται σε λειτουργία˙ |
|  | «φορητό υλικό» σημαίνει ηλεκτρολογικό υλικό που προβλέπεται να κρατιέται στο χέρι κατά την κανονική λειτουργία του, του οποίου ο κινητήρας ,αν υπάρχει, αποτελεί ενσωματωμένο μέρος˙ |
| Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 2.6.2017. | «χαμηλή τάση» σημαίνει τάση που δεν υπερβαίνει τα χίλια βολτ (1000V) εναλλασσομένου και χίλια πεντακόσια βολτ (1500V) συνεχούς ρεύματος, όπως προνοείται από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμούς. |
|  | (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. |
| Σκοπός. | 3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η προστασία των προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την παραγωγή, τον μετασχηματισμό, τη μετατροπή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο ή τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. |
| Πεδίο εφαρμογής. | 4.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. |
|  | (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται - |
|  | (α) | στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οχημάτων· |
|  | (β) | στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων, αλιευτικών σκαφών και αεροσκαφών· |
|  | (γ) | στις υπεράκτιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις· |
| Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 28.11.2008 22.7.2011 27.7.2012. | (δ) | σε μηχανήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών· |
| Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 2.6.2017. | (ε) | σε εξοπλισμό ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών και των περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμών. |
|  | ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ |
| Υποχρεώσεις εργοδοτών, αυτοεργοδοτου-μένων προσώπων ή ιδιοκτητών. | 5.-(1) Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να εφαρμόζει όλες τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών για την προστασία των εργοδοτουμένων του και, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, άλλων προσώπων που δύναται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του. |
|  | (2) Τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών για την προστασία των ιδίων και, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. |
|  | (3) Οι ιδιοκτήτες υποστατικών, κτηρίων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών γραμμών, που χρησιμοποιούνται ή παρέχονται για χρήση ως χώροι εργασίας ή για τη διεξαγωγή επιχείρησης ή άλλης δραστηριότητας, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών. |
|  | ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| Γενικές διατάξεις. Κεφ. 170. 2 του 1976 26 του 1979 141 του 1990 42(Ι) του 2002 85(Ι) του 2004 169(Ι) του 2007. | 6.-(1) Η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών δεν απαλλάσσει κανένα πρόσωπο από οποιανδήποτε υποχρέωση του, η οποία απορρέει από τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο, και των δυνάμει αυτού Εκδιδόμενων Κανονισμών και από οποιαδήποτε πρόνοια άλλης ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. |
|  | (2) Οι αγωγοί, τα ηλεκτρολογικά υλικά και οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επαρκούς μεγέθους και ισχύος για τον σκοπό λειτουργίας τους και είναι κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και προφυλαγμένα, ώστε να λειτουργούν και να συντηρούνται με τρόπο που να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (3) Οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, ηλεκτρολογικό υλικό ή καλώδιο εντοπίζεται ως ελαττωματικό επισκευάζεται αμέσως ή αποσυνδέεται μόνιμα από το σύστημα. |
|  | (4)(α) Για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ή τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης, προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εξωτερικών επιδράσεων που επικρατούν στον χώρο ή στους χώρους όπου βρίσκεται, ώστε να επιλέγεται και να εγκαθίσταται κατάλληλα το ηλεκτρολογικό υλικό, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρικές συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν. (β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) συνθήκες περιλαμβάνουν επιδράσεις που μπορούν να προέλθουν από μηχανική καταπόνηση, καιρικές συνθήκες, φυσικούς και χημικούς παράγοντες, διάβρωση, εύφλεκτο περιβάλλον, υγρασία, ακτινοβολία, δονήσεις και εκρήξιμες ατμόσφαιρες. |
|  | (5) Οι ηλεκτρικές συσκευές και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός φέρουν πινακίδα όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία, όπως καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο με βάση το οποίο έχουν κατασκευαστεί, καθώς και η ισχύς, η τάση και η ένταση λειτουργίας τους. |
|  | (6) Η ταυτότητα κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθορίζεται με πινακίδα ή άλλο μέσο για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
| Αγωγοί. | 7.-(1) Κάθε ηλεκτρολογική ένωση ή σύνδεση είναι κατάλληλα κατασκευασμένη όσον αφορά την αγωγιμότητα, μόνωση, μηχανική αντοχή και προστασία. |
|  | (2) Σε κάθε περίπτωση που καλώδιο προφυλάσσεται με μεταλλικό περίβλημα το οποίο συνδέεται με ηλεκτρική συσκευή, το μεταλλικό αυτό περίβλημα είναι αγώγιμα συνδεδεμένο με την ηλεκτρική συσκευή με ασφαλή τρόπο. |
|  | (3) Οι αγωγοί είναι καλυμμένοι με μονωτικό υλικό και, όπου είναι αναγκαίο, αποτελεσματικά τοποθετημένοι και προφυλαγμένοι ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (4)(α) Τα καλώδια που τροφοδοτούν ή ελέγχουν φορητές ή κινητές συσκευές είναι κατάλληλα για τη χρήση τους και προστατεύονται από μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη καταπόνηση ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος. |
|  | (β) Κάθε εύκαμπτο καλώδιο συνδέεται με το σύστημα και την ηλεκτρική συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος. |
|  | (γ) Κάθε επέκταση καλωδίου φορητής ή κινητής συσκευής γίνεται μέσω κατάλληλων και επαρκών ηλεκτρολογικών υλικών ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος. |
|  | (5) Οι αγωγοί ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών που δεν είναι δυνατόν να είναι μονωμένοι σε όλο το μήκος της διαδρομής τους, είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένοι ή προφυλαγμένοι ώστε να αποκλείεται η τυχαία επαφή προσώπων ή αντικειμένων με αυτούς. |
|  | (6) Στις περιπτώσεις που η προστασία των αγωγών που αναφέρονται στη παράγραφο (5), λόγω θέσης και ύψους μπορεί να ελαττωθεί λόγω συσσώρευσης υλικών, αυτή η συσσώρευση πρέπει να αποφεύγεται ή οι αγωγοί πρέπει να προφυλάσσονται στη θέση αυτή. |
| Διακόπτες, ασφάλειες, αυτόματοι διακόπτες και αποζεύκτες. | 8.-(1) Κάθε διακόπτης χειρισμού, ασφαλειοδιακόπτης, αυτόματος διακόπτης και αποζεύκτης είναι κατασκευασμένος, ρυθμισμένος, τοποθετημένος και προφυλαγμένος και να λειτουργεί και να συντηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος· |
|  | (2)(α) Κάθε διακόπτης χειρισμού που προορίζεται να χρησιμοποιείται για τη διακοπή κυκλώματος και κάθε αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος και εγκατεστημένος ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα να αφεθεί σε ακούσιο χειρισμό. (β) Οι πρόνοιες της παραγράφου (α) εφαρμόζονται σε κάθε πόλο διπολικών, πολυπολικών διακοπτών χειρισμού ή αυτόματων διακοπτών. |
|  | (3) Κάθε διακόπτης χειρισμού που προορίζεται να χρησιμοποιείται για τη διακοπή κυκλώματος και κάθε αυτόματος διακόπτης, είναι κατασκευασμένος και εγκατεστημένος ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα τυχαίας διατήρησης ηλεκτρικού τόξου. |
|  | (4) Κάθε χειρολαβή ή μοχλός αυτόματου διακόπτη που μπορεί να κινηθεί αιφνίδια με τρόπο που μπορεί να τραυματίσει πρόσωπο που βρίσκεται πλησίον του, προφυλάσσεται κατάλληλα. |
|  | (5) Κάθε σύστημα ή μέρος συστήματος έχει αποτελεσματικά μέσα κατάλληλα τοποθετημένα για πλήρη διακοπή της τάσης ώστε, όταν είναι αναγκαίο, να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (6) Κάθε σύστημα ή μέρος συστήματος έχει αποτελεσματικά μέσα για προστασία από υπερφόρτωση, κατάλληλα τοποθετημένα ώστε, όταν είναι αναγκαίο, να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (7) Όπου διεξάγονται εργασίες σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, η προστασία από υπερφόρτωση σε κάθε τμήμα του συστήματος γίνεται με τη χρήση αυτόματων διακοπτών. |
|  | (8) Κάθε διακόπτης χειρισμού, στον οποίο συνδέεται αγωγός φάσης και ουδετέρου είναι αλληλένδετου τύπου (linked switch) και διακόπτει ταυτόχρονα τους δύο αγωγούς. |
|  | (9)(α) Οι αποζεύκτες έχουν- σύστημα ενδασφάλειας με κλειδαριά, ή μηχανικό σύστημα ενδασφάλειας, ή ηλεκτρικό σύστημα ενδασφάλειας, ή άλλο κατάλληλο σύστημα ενδασφάλειας. (β) Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) συστήματα αναγράφονται ευκρινώς και μόνιμα πάνω στους αποζεύκτες και επίσης αναγράφεται ότι αυτοί χρησιμοποιούνται για απόζευξη μόνο. |
|  | (10)(α) Σε περίπτωση που πρόσωπο στην εργασία βρίσκεται πλησίον μηχανημάτων που είναι εκτός λειτουργίας και υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί σε κίνδυνο αν το μηχάνημα τεθεί σε λειτουργία χωρίς προειδοποίηση από πρόσωπο που βρίσκεται σε άλλη θέση ή η θέση που βρίσκεται το πρόσωπο στην εργασία δεν είναι ορατή από το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη θέση, το πρόσωπο στην εργασία έχει στη διάθεσή του αποτελεσματικά μέσα για την αποτροπή του κινδύνου. (β) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) μέσα μπορεί να είναι μεταξύ άλλων, η συσκευή κλειδώματος του διακόπτη χειρισμού, ώστε να μπορεί να εμποδίσει την εκκίνηση του μηχανήματος χωρίς τη συγκατάθεσή του. |
| Πίνακες διακοπτών. | 9.-(1) Η γενική διάταξη των πινάκων διακοπτών είναι τέτοια ώστε - |
|  | (α) | οι πίνακες διακοπτών να είναι εύκολα προσιτοί για σκοπούς λειτουργίας ή συντήρησης και να διαθέτουν κατάλληλα και επαρκή μέσα πρόσβασης· |
|  | (β) | η διαδρομή κάθε αγωγού να μπορεί να ανιχνεύεται εύκολα, όταν αυτό είναι αναγκαίο· |
|  | (γ) | οι αγωγοί που δεν είναι διατεταγμένοι για σύνδεση στο ίδιο σύστημα, να τοποθετούνται ξεχωριστά και να μπορούν να εντοπίζονται εύκολα, όταν είναι αναγκαίο· |
|  | (δ) | οι γυμνοί αγωγοί να είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένοι, ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος από τυχαία επαφή ή βραχυκύκλωμα· |
|  | (ε) | τα μέρη που δυνατόν να χρειάζονται ρύθμιση ή χειρισμό να είναι προσιτά με ευκολία· |
|  | (στ) | τα κενά ή ακάλυπτα σημεία στους πίνακες διανομής να καλύπτονται από κατάλληλους και επαρκείς μονωτήρες· και |
|  | (ζ) | η ταυτότητα κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος μέσα στον πίνακα διακοπτών να καθορίζεται με πινακίδα ή άλλο μέσο για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (2) Κάθε πίνακας διακοπτών που έχει γυμνούς αγωγούς, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες είναι εκτεθειμένοι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαφής με πρόσωπο, είναι κατάλληλα προφυλαγμένοι ή εγκλεισμένοι ή τοποθετημένοι σε διαχωρισμένη περιοχή και απαγορεύεται η είσοδος σε οποιοδήποτε τμήμα της διαχωρισμένης περιοχής, εκτός από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την άμεση επίβλεψη του εξουσιοδοτημένου προσώπου, το οποίο εισέρχεται με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων. |
|  | (3)(α) Το ηλεκτρολογικό υλικό που ανήκει σε πίνακα διακοπτών και τίθεται σε λειτουργία με το χέρι είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένο ή διατεταγμένο, ώστε να είναι εύκολα προσιτό και να τίθεται σε λειτουργία από εξέδρα ή πάτωμα εργασίας μπροστά από τον πίνακα διακοπτών και τα όργανα μέτρησης και οι οθόνες ή οι δείκτες τους είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένοι ώστε οι ενδείξεις τους να αναγνωρίζονται από εξέδρα ή πάτωμα εργασίας στο βαθμό που είναι εφικτό. (β) Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) απαιτήσεις δεν είναι εφικτές, λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (4) Στο πίσω μέρος του πίνακα διακοπτών που έχει εκτεθειμένα τμήματα υπό τάση σε ύψος λιγότερο από 2,15 μέτρα από το δάπεδο, ο καθαρός χώρος εργασίας είναι πλάτους όχι λιγότερο από ένα μέτρο. |
|  | (5) Οι χώροι στους οποίους μπορεί να εισέρχεται πρόσωπο για σκοπούς λειτουργίας ή συντήρησης του πίνακα διακοπτών είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα και επαρκή μέσα πυρόσβεσης και παρέχεται ικανοποιητικός και επαρκής φωτισμός και αερισμός. |
|  | (6)(α) Σε κάθε πίνακα διακοπτών μέσης και υψηλής τάσης, κάθε αγωγός μέσης και υψηλής τάσης, ο οποίος είναι προσιτός από εξέδρα ή πάτωμα εργασίας είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένος και προφυλαγμένος ώστε να προλαμβάνεται επαρκώς ο κίνδυνος. (β) Σε κάθε πίνακα διακοπτών μέσης και υψηλής τάσης, τα μεταλλικά πλαίσια όλων των οργάνων που λειτουργούν υπό μέση και υψηλή τάση είναι γειωμένα ή να είναι εντελώς εγκλεισμένα εντός μονωτικών καλυμμάτων. (γ) Σε κάθε πίνακα διακοπτών μέσης και υψηλής τάσης, οι μεταλλικές χειρολαβές διακοπτών μέσης και υψηλής τάσης και ο μεταλλικός εξοπλισμός των διακοπτών είναι γειωμένος. (δ) Σε περίπτωση που διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία στους πίνακες διακοπτών μέσης και υψηλής τάσης, η τάση διακόπτεται από τον πίνακα εκτός εάν: ο κλάδος του πίνακα διακοπτών επί του οποίου διεξάγεται εργασία (στο εξής καλούμενος «ο υπό αναφορά κλάδος») είναι νεκρός και κάθε άλλος κλάδος που είναι υπό τάση είναι είτε διαχωρισμένος με τον υπό αναφορά κλάδο με μόνιμα ή μετακινήσιμα διαχωρίσματα ή παραπετάσματα με τρόπο ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος στα πρόσωπα που εργάζονται στον υπό αναφορά κλάδο είτε είναι σε τέτοια θέση ή έχει τέτοια κατασκευή ώστε να είναι τόσο ασφαλής όπως αν ήταν διαχωρισμένος· ή ο πίνακας διακοπτών είναι διατεταγμένος ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εργασία διεξάγεται χωρίς κίνδυνο χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε από τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) πιο πάνω. |
| Εγκατεστημένες ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικοί κινητήρες. | 10.-(1) Οι ηλεκτρικές συσκευές, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες, υγρασία, μηχανική καταπόνηση, χημικούς ή φυσικούς παράγοντες, δονήσεις, διάβρωση, ακτινοβολία, εύφλεκτο περιβάλλον ή εκρήξιμη ατμόσφαιρα ή χρησιμοποιούνται για οποιανδήποτε διεργασία ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό σκοπό ή για σκοπούς φωτισμού ή ισχύος είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες ή προφυλαγμένες και λαμβάνονται τέτοια ειδικά μέτρα ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (2)(α) Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας, ηλεκτρικός μετατροπέας ή μετασχηματιστής προστατεύεται με αποτελεσματικά μέσα, κατάλληλα τοποθετημένα και συνδεδεμένα με τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποκοπής εξ ολοκλήρου της τάσης από αυτά, καθώς και από όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι ενωμένες με αυτά. (β) Αν τα μέσα αυτά είναι μακριά από τον ηλεκτρικό κινητήρα, εγκαθίστανται επιπρόσθετα μέσα πλησίον του κινητήρα ή να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα πρωτεύοντα μέσα να ασφαλίζονται στη θέση που το ηλεκτρικό ρεύμα έχει διακοπεί. |
|  | (3) Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας ελέγχεται με αποτελεσματικό διακόπτη ή διακόπτες για την εκκίνηση και στάση οι οποίοι είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος και ασφαλής ο χειρισμός τους από πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας ή συντήρησής τους. |
|  | (4) Σε κάθε χώρο στον οποίο μηχανές τίθενται σε κίνηση από ηλεκτρικούς κινητήρες υπάρχουν άμεσα προσιτά μέσα για διακοπή του ρεύματος προς τον κινητήρα ή μέσα για ακινητοποίηση των μηχανών ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (5) Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας είναι εφοδιασμένος με μέσα κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να εμποδίζεται η αυτόματη επανεκκίνησή του μετά από στάση που προκλήθηκε από πτώση της τάσης ή διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όταν αυτή η απροσδόκητη επανεκκίνηση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. |
|  | (6) Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας, του οποίου το κανονικό φορτίο ξεπερνά τα 0,370 κιλοβάτ (kW) είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρολογικό υλικό που να περιέχει κατάλληλο μηχανισμό για προστασία από υπερένταση ή υπερθέρμανση στον κινητήρα ή τα καλώδια μεταξύ του μηχανισμού και του κινητήρα. |
|  | (7) Όπου είναι αναγκαίο, οι ηλεκτρικές συσκευές και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός τοποθετούνται σε τέτοιο τόπο ώστε να προφυλάσσονται από πτώση αντικειμένων. |
|  | (8) Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, οι ηλεκτρικοί κινητήρες πρέπει να είναι σταθερά προσαρμοσμένοι πάνω στις βάσεις εγκατάστασής τους. |
|  | (9) Οι ηλεκτρικές συσκευές ή ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος κατά τη λειτουργία του απαιτεί ρύθμιση ή εξέταση, είναι εγκατεστημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται όπου χρειάζεται και να διατηρείται επαρκής και εύκολα προσιτός χώρος εργασίας και επαρκής φωτισμός. |
| Φορητές και κινητές ηλεκτρικές συσκευές. | 11.-(1) Οι φορητές ή κινητές ηλεκτρικές συσκευές έχουν καλώδια τροφοδοσίας ικανά να μεταφέρουν την ένταση πλήρους φορτίου της συσκευής χωρίς να υπερφορτώνονται και να έχουν μηχανικές και φυσικές ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα και επαρκή για χρήση. |
|  | (2) Κάθε φορητή ή κινητή ηλεκτρική συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας τους ελέγχονται με αποτελεσματικά μέσα, κατάλληλα τοποθετημένα και ικανά να αποκόπτουν την τάση από αυτά. |
|  | (3) Στους χώρους εργασίας υπάρχουν μόνιμα και σταθερά εγκατεστημένοι ρευματοδότες για τροφοδοσία των φορητών ή κινητών συσκευών ώστε να αποφεύγεται η χρήση εύκαμπτων καλωδίων μεγάλου μήκους. |
|  | (4) Σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, όπου είναι αναγκαίο, οι ρευματοδότες και οι ρευματολήπτες δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από εύθραυστο υλικό για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (5) Κάθε φορητή μονοφασική ηλεκτρική συσκευή φέρει διακόπτη χειρισμού, ο οποίος είναι: (α) με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένος και τοποθετημένος, ώστε να επιτρέπει την εύκολη και άμεση διακοπή της λειτουργίας της συσκευής· και (β) με τέτοιο τρόπο τοποθετημένος, ώστε να καθίσταται ελάχιστος ο κίνδυνος τυχαίας εκκίνησης στην περίπτωση που η συσκευή αφεθεί στο δάπεδο. |
|  | (6) Κάθε φορητή μονοφασική ηλεκτρική συσκευή φέρει κατάλληλο και επαρκή ρευματολήπτη. |
|  | (7) Κάθε φορητός ηλεκτρικός λαμπτήρας είναι εφοδιασμένος με κατάλληλη μονωμένη χειρολαβή και έχει προφυλακτήρα που να προστατεύει το διαφανές μέρος του. |
|  | (8) Απαγορεύεται η αγώγιμος σύνδεση μεταλλικής υποδοχής λαμπτήρα εναλλασσόμενου ρεύματος με μεταλλικό προφυλακτήρα ή άλλο μεταλλικό μέρος του λαμπτήρα. |
|  | (9)(α) Τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν φορητές ή κινητές ηλεκτρικές συσκευές ή φορητό ή κινητό ηλεκτρικό εξοπλισμό εργασίας μέσω ρευματοδοτών είναι εφοδιασμένα με αυτόματους διακόπτες διαρροής (RCDs) αμπερομετρικού τύπου υψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο τριάντα μιλιαμπέρ (30mA) ή και μικρότερης τιμής ή με άλλες κατάλληλες συσκευές, για προστασία των προσώπων στην εργασία και άλλων από ηλεκτροπληξία. (β) Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου (α) αρμόδιο πρόσωπο βεβαιώνει, αφού μελετήσει και ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση, ότι τα ηλεκτρικά συστήματα ή/και οι ηλεκτρικές συσκευές παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχουν οι αυτόματοι αμπερομετρικοί διακόπτες διαρροής υψηλής ευαισθησίας. |
|  | (10)(α) Τηρουμένων των απαγορεύσεων της παραγράφου (8), σε χώρους όπου υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες και ειδικότερα σε μεταλλικές δεξαμενές όπου επικρατεί υγρασία, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κινητές ή φορητές ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να γίνεται με τάση που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε βολτ (25V) εναλλασσόμενου ή / και πενήντα βολτ (50V) συνεχούς ρεύματος ή πρέπει να προστατεύονται από αυτόματους διακόπτες διαρροής (RCDs) τρίαντα μιλιαμπέρ (30mA). |
|  | (β) Η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος γίνεται μέσω μετασχηματιστή διπλού τυλίγματος και έχοντας το μέσο του τυλίγματος χαμηλής τάσης γειωμένο. |
| Ηλεκτροσυγκολ-λήσεις. | 12.-(1) Όπου υπάρχει ή χρησιμοποιείται συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, το ηλεκτρόδιο της φέρει κατάλληλο προφυλακτήρα, εμποδίζοντας την επαφή των δακτύλων του χεριού του χειριστή που κρατεί τον υποδοχέα του ηλεκτροδίου με τμήμα του ηλεκτροδίου ή του υποδοχέα όταν αυτά βρίσκονται υπό τάση. |
|  | (2) Κανένα πρόσωπο που χρησιμοποιεί συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης δεν αφήνει τη συσκευή σε θέση που άλλο πρόσωπο να μπορεί να έλθει σε επαφή με το ηλεκτρόδιο ή τον υποδοχέα όταν αυτά βρίσκονται υπό τάση. |
| Μονάδες ιδιοπαραγωγής μέχρι 450V. | 13.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού «μονάδες ιδιοπαραγωγής» σημαίνει όλες τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως- (α) γεννήτριες, σύγχρονες ή ασύγχρονες, µε ξένη διέγερση ή αυτοδιεγειρόµενες, που λειτουργούν µε οποιαδήποτε κινητήρια δύναμη· (β) φωτοβολταϊκά πλαίσια· (γ) ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές· (δ) συνδυασμοί των αναφερομένων στις υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) πιο πάνω. |
|  | (2)(α) Τα μέσα διέγερσης και τα μέσα μεταγωγής είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση της μονάδας ιδιοπαραγωγής. (β) Η ασφαλής και ικανοποιητική λειτουργία των άλλων πηγών τροφοδότησης δεν παραβλάπτονται από την μονάδα ιδιοπαραγωγής. |
| Υψηλή τάση. | 14.-(1) Τα μέρη των γεννητριών, των κινητήρων, των μετασχηματιστών ή άλλων παρόμοιων συσκευών υψηλής τάσης, τα οποία είναι ευπρόσιτα, είναι προφυλαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (2) Σε κάθε μετασχηματιστή υψηλής τάσης λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με γείωση ή άλλο τρόπο, ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος λόγω φόρτισης των τμημάτων μέσης ή χαμηλής τάσης μέσω διαρροής ή επαγωγής από τα τμήματα υψηλής τάσης. |
| Γείωση. | 15.-(1) Για σκοπούς πρόληψης του κινδύνου, όπου είναι αναγκαίο λαμβάνονται επαρκή μέτρα μέσω γείωσης ή με άλλο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται οποιοδήποτε μέταλλο πλην του αγωγού τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα να φορτιστεί ηλεκτρικά. |
|  | (2) Σε κάθε κτήριο γίνεται μια κύρια ισοδυναµική σύνδεση και για αυτόν τον σκοπό συνδέονται προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης: (α) ο κύριος αγωγός προστασίας· (β) ο κύριος αγωγός γείωσης· και (γ) τα ακόλουθα ξένα αγώγιμα στοιχεία: οι μεταλλικές σωληνώσεις παροχών στο σημείο εισόδου και στο εσωτερικό του κτηρίου όπως για παράδειγμα νερού, αερίου· οι μεταλλικές σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού· τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής του κτηρίου· ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτηρίου, αν αυτό είναι δυνατό· ο μεταλλικός μανδύας και η θωράκιση, αν υπάρχει, του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδότησης· οι μεταλλικοί μανδύες και οι θωρακίσεις, αν υπάρχουν, των καλωδίων τηλεπικοινωνίας· και τα μεταλλικά κανάλια καλωδίων. |
|  | (3)(α) Ο μεταλλικός σκελετός κάθε ηλεκτρικής συσκευής είναι αποτελεσματικά γειωμένος, ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η άμεση εκφόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς κίνδυνο. (β) Οποιοδήποτε εύκαμπτο μεταλλικό περίβλημα αγωγών είναι γειωμένο αποτελεσματικά και απαγορεύεται να αποτελεί τη μόνη σύνδεση του μεταλλικού σκελετού με τη γη. (γ) Οι πρόνοιες των υποπαράγραφων (α) και (β) δεν εφαρμόζονται σε διπλά μονωμένες φορητές ή κινητές ηλεκτρικές συσκευές όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η συσκευή φέρει ευκρινή και ανεξίτηλη σήμανση επί της εξωτερικής της επιφάνειας ότι είναι διπλά μονωμένη· η μόνωση της συσκευής συντηρείται κατά τρόπο που προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (4) Οι αγωγοί γείωσης και οι συνδέσεις τους είναι κατάλληλης κατασκευής, ελέγχονται συστηματικά και συντηρούνται κατάλληλα. |
|  | (5) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια γείωσης, αυτά είναι κατάλληλα κατασκευασμένα και εγκατεστημένα, συντηρούνται κατάλληλα και διασφαλίζεται ότι το μέγεθος της ωμικής τους αντίστασης είναι εντός των απαιτούμενων ορίων σύμφωνα με τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο για την αποτελεσματική λειτουργία της προστατευτικής συσκευής ή των προστατευτικών συσκευών που πρέπει να λειτουργούν σε περίπτωση διαρροής προς τη γη. |
|  | (6) Σε περίπτωση χρήσης εύκαμπτου μεταλλικού περιβλήματος για προστασία αγωγών που τροφοδοτούν ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να υπάρχει εντός του περιβλήματος προστατευτικός αγωγός γείωσης και τουλάχιστον το ένα άκρο του περιβλήματος είναι κατάλληλα γειωμένο. |
|  | (7) Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επικίνδυνης συγκέντρωσης στατικών ηλεκτρικών φορτίων από συστήματα ιμάντα και τροχαλίας, γειώνεται τόσον ο περιστρεφόμενος άξονας της τροχαλίας, όσο και το έδρανο αυτού. |
|  | (8) Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επικίνδυνου σπινθήρα μεταξύ ιμάντα και τροχαλίας ώστε να δημιουργείται κίνδυνος, περιορίζεται η συγκέντρωση ηλεκτρικών φορτίων με τη χρήση γειωμένων μεταλλικών ψηκτρών, αν είναι αναγκαίο και στις δύο πλευρές, όσον το δυνατό πλησιέστερα προς τους ιμάντες, στο σημείο που αυτοί εξέρχονται των τροχαλιών. |
|  | (9) Οι μεταλλικές δεξαμενές, σιλό, σωληνώσεις, κατασκευές ή δοχεία, μέσω των οποίων μεταφέρονται ή αποθηκεύονται υλικά εντός των οποίων υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας ηλεκτρικών φορτίων, γειώνονται αποτελεσματικά για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος. |
|  | (10) Σε περίπτωση μεταφοράς πτητικών υγρών από μεταλλικές δεξαμενές σε βυτιοφόρα οχήματα ή αντιστρόφως, ο μεταλλικός σκελετός των δεξαμενών πρέπει να είναι αγώγιμα συνδεδεμένος με το μεταλλικό σκελετό του βυτιοφόρου και να είναι γειωμένος. |
|  | (11) Σε εγκαταστάσεις βαφής με ψεκασμό, τα προς βαφή μεταλλικά αντικείμενα, τα μεταλλικά μέρη του θαλάμου ψεκασμού, τα δοχεία και το σύστημα εξαερισμού είναι αποτελεσματικά γειωμένα. |
|  | (12) Τα ταυτόχρονα προσιτά αγώγιμα μέρη γεφυρώνονται κατάλληλα. |
| Εργασίες σε ηλεκτρικά κυκλώματα και ηλεκτρικές συσκευές. | 16.-(1)(α) Καμία εργασία δεν διεξάγεται στο ηλεκτρικό κύκλωμα, ηλεκτρικής συσκευής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που επιβλέπει διασφαλίσει ότι- το υπό αναφορά κύκλωμα, η ηλεκτρική συσκευή ή η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ασφαλώς αποσυνδεδεμένα από οποιανδήποτε ηλεκτρική πηγή και, όπου είναι αναγκαίο, εκφορτισμένα και γειωμένα· οι διακόπτες χειρισμού ή οι αυτόματοι διακόπτες ή οι ασφαλειοδιακόπτες που ελέγχουν το κύκλωμα, την ηλεκτρική συσκευή ή την ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ασφαλισμένα στη θέση που διακόπτεται το κύκλωμα· και λαμβάνονται ειδικά μέτρα ώστε να εμποδίζεται η επανασύνδεση της ηλεκτρικής πηγής πριν συμπληρωθεί η εργασία και απομακρυνθούν τα πρόσωπα στην εργασία και άλλα πρόσωπα από την εν λόγω εργασία. (β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο όρος «εργασία» δεν περιλαμβάνει εργασία μέτρησης, ρύθμισης ή ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ή ηλεκτρικής συσκευής με τη χρήση κατάλληλων οργάνων και μέσων προστασίας για την αποφυγή κινδύνου. |
|  | (2) Κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα, ηλεκτρική συσκευή, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ή ηλεκτρική εγκατάσταση θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τάση, εκτός αν διασφαλίζεται με βεβαιότητα ότι είναι νεκρό / νεκρή. |
|  | (3) Για την αποφυγή κινδύνου, κανένα πρόσωπο, εκτός εξουσιοδοτημένου προσώπου ή αρμόδιου προσώπου, δεν αναλαμβάνει εργασία όπου απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή /και πείρα στην ηλεκτρολογία. |
|  | (4) Στις περιπτώσεις που η εργασία ανατίθεται σε εργολάβο, αυτός έχει την ευθύνη για τον άμεσο έλεγχο του κινδύνου και για τον διορισμό εξουσιοδοτημένου προσώπου, διαφορετικά την ευθύνη αυτήν την έχει, ανάλογα με την περίπτωση, ο εργοδότης ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή ο ιδιοκτήτης του χώρου εργασίας. |
|  | (5) Όπου διεξάγονται εργασίες σε ηλεκτρικά κυκλώματα, καλώδια ή εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτρική ενέργεια είναι δυνατό να παρέχεται από περισσότερες από μια κατευθύνσεις, η ηλεκτρική ενέργεια στο τμήμα του κυκλώματος, καλωδίου ή γραμμής στο οποίο διεξάγονται οι εργασίες αποκόπτεται από όλες τις κατευθύνσεις. |
|  | (6) Το τμήμα των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των καλωδίων, το οποίο αποσυνδέεται για σκοπούς εκτέλεσης εργασίας επί αυτού, γειώνεται και στις δύο πλευρές όπου διεξάγεται εργασία. |
|  | (7) Μετά το τέλος οποιασδήποτε εργασίας επί νεκρού κυκλώματος, η ηλεκτρική πηγή μπορεί να επανασυνδεθεί μόνο μετά από ρητή εντολή εξουσιοδοτημένου προσώπου. |
| Μέσα προστασίας. | 17.-(1) Όπου είναι αναγκαίο και για να προλαμβάνεται επαρκώς ο κίνδυνος, παρέχονται και διατηρούνται μονίμως στη θέση τους κατάλληλες μονωτικές εξέδρες ή μονωτικά παραπετάσματα που να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. |
|  | (2) Όπου είναι αναγκαίο και για να προλαμβάνεται επαρκώς ο κίνδυνος, παρέχονται και να χρησιμοποιούνται φορητές μονωτικές εξέδρες, παραπετάσματα, υψηλά μονωτικά υποδήματα (μπότες), μονωτικά γάντια, ασπίδια ή άλλα κατάλληλα μέσα, τα οποία να ελέγχονται περιοδικά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. |
| Διορισμός συντηρητή. | 18. Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή ιδιοκτήτης, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου το υποστατικό έχει εγκατεστημένη ισχύ πάνω από εκατόν πενήντα (150) κιλοβολταμπέρ (ΧΒΑ / KVA), ορίζει συγκεκριμένο συντηρητή ως αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο κατέχει σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής με όρια ευθύνης (ΧΒΑ / KVA) και τάση που να καλύπτουν την εγκατεστημένη ισχύ του υποστατικού και ειδικότερα το πρόσωπο αυτό συντηρεί και περιοδικά ελέγχει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικές συσκευές του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή της επιχείρησης ή του χώρου εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής προστασία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος. |
| Μητρώο συντήρησης και ελέγχου. | 19. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 18, για την ηλεκτρική εγκατάσταση, τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρικές συσκευές του υποστατικού ή της επιχείρησης ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας, ο εργοδότης ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή ο ιδιοκτήτης, ανάλογα με την περίπτωση, τηρεί μητρώο συντήρησης και ελέγχου, στο οποίο ο συντηρητής που ενεργεί ως αρμόδιο πρόσωπο, που διεξήγαγε τη συντήρηση ή τον έλεγχο, καταχωρεί- (α) στοιχεία που προσδιορίζουν την ηλεκτρική συσκευή ή /και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τα οποία προέβη σε συντήρηση ή έλεγχο, (β) την ημερομηνία συντήρησης ή ελέγχου, (γ) το είδος της συντήρησης ή ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, και (δ) το όνομά και τα στοιχεία επικοινωνίας του. |
| Ηλεκτρολογικά σχέδια. | 20. Σε κάθε υποστατικό, χώρο εργασίας, επιχείρηση, εγκατάσταση υπάρχουν επικαιροποιημένα και ελεγμένα από αρμόδιο πρόσωπο ηλεκτρολογικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υποστατικού. |
| Έλεγχος και δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συσκευών. | 21.-(1) Κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων σε ηλεκτρική εγκατάσταση ή ηλεκτρική συσκευή ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, λαμβάνονται μέτρα ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τα πρόσωπα και να αποτρέπεται η πρόκληση επικίνδυνων συμβάντων, βλαβών, καθώς και επηρεασμός της λειτουργίας των εγκατεστημένων ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρολογικών εξοπλισμών ή άλλων υλικών. |
|  | (2) Στις περιπτώσεις που η ελεγχόμενη εγκατάσταση αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, διασφαλίζεται, μέσω ελέγχου, ότι αυτή η επέκταση ή τροποποίηση δεν προκαλεί καμιά μείωση του επιπέδου προστασίας της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης. |
|  | (3) Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό διεξάγονται από αρμόδιο πρόσωπο ή Αρμόδια Αρχή /Υπηρεσία όπως καθορίζεται στους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς. |
|  | ΜΕΡΟΣ IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ |
| Υποχρεώσεις συντηρητών. | 22. Ο συντηρητής ο οποίος διορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 18 να ενεργεί ως αρμόδιο πρόσωπο, βεβαιώνει επί εγκεκριμένου εντύπου για την ορθή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ηλεκτρικών συσκευών που συντηρεί και καταχωρεί τα στοιχεία του ελέγχου στο μητρώο συντήρησης και ελέγχου που προβλέπεται στον Κανονισμό 19. |
| Υποχρεώσεις εργοδοτουμένων. | 23. Οι εργοδοτούμενοι εφαρμόζουν τους παρόντες Κανονισμούς και συνεργάζονται με τον εργοδότη τους για την εφαρμογή τους. |

Αρ. Φακ.: 23.03.058.075-2021

ΧΚ/ΘΗ